Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, mit Wärmepumpen-
eigensicher nach DIN 8975 Teil 7,
erfüllt die Anforderungen an § 7
der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W24-BD2P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten Alu-
minium-Lamellen, Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.
Seitlich angebauter Schaltkasten,
komplett verdrahtet.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige. Automatisch
Wiedereinschaltung nach Stromaus-
fall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Umluftbetrieb (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung        :        6.300 W
Heizleistung        :        7.100 W
Entfeuchtung        :          3,6 l/h
Luftmenge           : 840/960/1080 cbm/h
Max. externe
statische Pressung  :           98 Pa
Stromversorgung     :     230 / 50 V/Hz
Steuerleitung       :          5 V DC
Schallpegel         : 36 / 38 / 40 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         290 mm
Breite : 1.000 + 100 mm
Tiefe  :         500 mm

Gewicht:          43 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W24-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Kälte-
kreis umschaltbar für Wärmepumpenbe-
trieb, einschl. Kapillarrohr für
Heizbetrieb. Hochleistungs-Wärme-
tauscher aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Extrem
laufruhriger, direkt angetriebener
Axialventilator, statisch und dynamisch
ausgewuchtet, fünfstufig, Motor mit
Wicklungsschutz. Elektronische Dreh-
zahlanpassung für problemlosen Betrieb
bis -5 °C. Rollkolbenverdichter für
besonders leisen und energiesparenden
Betrieb, schwingungsgedämpft, mit
integriertem Wicklungsschutz. Selbst-
diagnose-System über Mikroprozessor
mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicher-
heitseinrichtungen: Hochdruckschalter,
Niederdruckschalter. Kältesystem werk-
seitig mit Sicherheitskältemittel R407C
vorgefüllt. Bördelanschlüsse Saug-
leitung 15,88 mm (5/8 Zoll), Flüssig-
keitsleitung 6,35 mm (1/4 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 230 / 1 / 50 V/Hz
Luftmenge           :        3.000 cbm/h
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         2,65 kW
- Heizen            :         2,60 kW
Betriebsstrom
- Kühlen            :         11,2 Amp.
- Heizen            :         11,4 Amp.
Anlaufstrom         :           66 Amp.
Schallpegel         :	        52 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            E
- Heizen            :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        1.325 kWh
        - Heizen    :        1.300 kWh
	
Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     81 kg