Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die
Anforderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W24-BD3P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung
ausgekleidet. Saug- und druckseitig
je ein gebohrter Winkelrahmen für
Kanalanschluss vorgesehen. Zwei
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz. Korrosionsgeschützte
Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupfer-
rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen, Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.

Langzeitfilter auf drei Seiten heraus-
nehmbar. Seitlich angebauter Schalt-
kasten, komplett verdrahtet. Selbst-
diagnose-System über Mikroprozessor mit
LED-Anzeige. Automatische Wiederein-
schaltung nach Stromausfall mit Memory-
Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           6.300 W
Luftmenge        :   900/1050/1200 cbm/h
Entfeuchtung     :             3,6 l/h
Max. externe stat.
Pressung         :         49 / 69 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schallpegel      :    33 / 36 / 39 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         270 mm
Breite :  1000 + 100 mm
Tiefe  :         650 mm

Gewicht:          40 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V24-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochlei-stungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axial-ventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit
Bimetall-Thermostat.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm (1/4 Zoll).

Technische Daten
----------------
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Luftmenge           :        3.000 cbm/h
Leistungsaufnahme   :         2,42 kW 
Betriebsstrom       :          4,1 Amp.
Anlaufstrom         :           28 Amp.
Schallpegel         :	        52 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        1.210 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     80 kg