Splitklimagerät, luftgekühlt in Flach-
bauweise für Deckenmontage, mit Wärme-
pumpenschaltung, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die
Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W24-BTP

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
einbrennlackiert, schall- und
wärmedämmend ausgekleidet. Vier
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, Motor mit
Wicklungsschutz. Kapillarrohr zur
Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen,
Kunststoff-Kondensatwanne
wärmeisoliert. Frontseitiges
Luftausblasgitter, automatisches
Schwenken der motorgetriebenen
vertikalen Luftlenklamellen oder
Einstellung über Fernbedienung,
horizontale Luftlenklamellen manuell
verstellbar. Luftansauggitter nach
unten klappbar.

Leicht herausnehmbarer,
reinigungsfähiger Luftfilter.
Selbstdiagnosesystem mit
Mikroprozessorsteuerung. Auto-
matische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           6.300 W
Heizleistung     :           7.100 W
Luftmenge        :   840/900/1.020 cbm/h
Entfeuchtung     :             3,6 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :           2 - 5 V DC
Schalldruckpegel :         37 / 41 dB(A)
Schallleistungspegel:      54 / 58 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   210 mm
Breite : 1.245 mm
Tiefe  :   700 mm

Gewicht:    33 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W24-BBP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Kälte-
kreis umschaltbar für Wärmepumpen-
betrieb, einschl. Kapillarrohr für
Heizbetrieb. Hochleistungs-Wärme-
tauscher aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminiumlamellen. Extrem
laufruhiger, direkt angetriebener
Axialventilator, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motor mit Wicklungsschutz, Elektro-
nische Drehzahlanpassung für problem-
losen Betrieb bis -5 Grad C. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-
System über Mikroprozessor mit LED-
Anzeige. Zusätzliche Sicherheitsein-
richtungen: Hochdruckschalter, Nieder-
druckschalter. Kältesystem werkseitig
mit Sicherheitskältemitte R407C vor-
gefüllt. Bördelanschlüsse Saugleitung
15,88 (5/8"), Flüssigkeitsleitung
6,35 mm (1/4").

Technische Daten
================
Anschlussspannung:   230 / 1 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen         :           2,56 kW     - Heizen         :           2,60 kW
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen                     2,46
- Heizen                     2,73
Betriebsstrom
- Kühlen         :           11,2 Amp.
- Heizen         :           11,4 Amp.
Anlaufstrom      :             66 Amp.
Luftmenge        :          3.000 cbm/h
Schalldruckpegel
- Kühlen         :             52 dB(A)
- Heizen         :             53 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen         :             65 dB(A)
- Heizen         :             66 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen         :              E
- Heizen         :              E
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :       1.280 kWh
        - Heizen    :       1.300 kWh
Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     81 kg