Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W28-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Luftaus-
blasöffnungen in vier Richtungen,
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische
Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur. Kapillarrohr zur
Anpassung der korrekten Kältemittel-
menge. Verdampfer aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen,
Kondensatablaufsystem mit eingebauter
Hebepumpe und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.
Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           7.100 W
Luftmenge        :   840/960/1080 cbm/h
Entfeuchtung     :             4,2 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schalldruckpegel :         36 / 40 dB(A)
Schallleistungspegel:      51 / 55 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    240 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     31 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V28-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Hoch-
leistungs- Wärmetauscher aus Kupfer-
rohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Extrem laufruhiger, direkt
angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungs-
schutz. Elektronische Drehzahlan-
passung für problemlosen Betrieb
bis -5 °C. Rollkolbenverdichter für
besonders leisen und energiesparenden
Betrieb, schwingungsgedämpft, mit
Bimetall-Thermostat. Selbstdiagnose-
System über Mikroprozessor mit LED-
Anzeige. Zusätzliche Sicherheitsein-
richtungen: Hochdruckschalter.
Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R407C vorgefüllt.
Bördelanschlüsse Saugleitung 15,88 mm
(5/8 Zoll), Flüssigkeitsleitung 9,52 mm
(3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         2,72 kW
Leistungszahl (EER) :         2,61
Betriebsstrom       :          4,3 Amp.
Anlaufstrom         :           29 Amp.
Luftmenge           :        3.000 cbm/h
Schalldruckpegel    :           53 dB(A)
Schallleistungspegel:           66 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        1.360 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     81 kg