Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die An-
forderungen an §7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W28-BD2P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen, Vereisungsthermos-
tat, Flüssigkeitsverteiler und
Kapillarrohr. Seitlich angebauter
Schaltkasten, komplett verdrahtet.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
prozessor mit LED-Anzeige. Auto-
matische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           7.100 W
Luftmenge        :   960/1080/1200 cbm/h
Entfeuchtung     :             4,2 l/h
Max. externe
statische Pressung:             98 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schallpegel      :    37 / 39 / 41 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :          290 mm
Breite : 1.000 +  100 mm
Tiefe  :          500 mm

Gewicht:           43 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V28-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft. Selbstdiagnose-
System über Mikroprozessor mit LED-
Anzeige. Zusätzliche Sicherheitsein-
richtungen: Hochdruckschalter und
Stromwandler. Kältesystem werkseitig
mit Sicherheitskältemittel R407C
vorgefüllt. Bördelanschlüsse Saug-
leitung 15,88 mm (5/8 Zoll), Flüssig-
keitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         2,72 kW
Betriebstrom        :          4,6 Amp.
Anlaufstrom         :           29 Amp.
Schallpegel         :	        53 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        1.360 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     81 kg