Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, mit Wärmepumpen-
eigensicher nach DIN 8975 Teil 7,
erfüllt die Anforderungen an § 7
der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W28-BD2P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders
geräuscharme, direktk angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten Alu-
minium-Lamellen, Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillar-
rohr. Seitlich angebauter Schaltkasten,
komplett verdrahtet.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige. Automatische
Wiedereinschaltung nach Stromausfall
mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Umluftbetrieb (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
----------------
Kühlleistung     :           7.100 W
Heizleistung     :           8.000 W
Entfeuchtung     :             4,2 l/h
Luftmenge        :   960/1080/1200 cbm/h
Max. externe
statische Pressung:             98 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :             5 V DC
Schallpegel      :    37 / 39 / 41 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         290 mm
Breite : 1.000 + 100 mm
Tiefe  :         500 mm

Gewicht:          43 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W28-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Kälte-
kreis umschaltbar für Wärmepumpen-
betrieb, einschl. Kapillarrohr für
Heizbetrieb. Extrem laufruhiger, 
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb, 
schwingungsgedämpft, mit Bimetall-
Thermostat. Selsbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Luftmenge           :        3.000 cbm/h
Leistungsaufnahme   
- Kühlen            :         2,72 kW
- Heizen            :         2,86 kW
Betriebsstrom 
- Kühlen            :          4,6 Amp.
- Heizen            :          4,5 Amp.
Anlaufstrom         :           29 Amp.
Schallpegel         :	        53 dB(A)

Energieeffizienzkl.           
- Kühlen            :            D
- Heizen            :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        1.360 kWh
        - Heizen    :        1.430 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     82 kg