Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, mit Wärmepumpen-
schaltung, eigensicher nach DIN 8975
Teil 7, erfüllt die Anforderungen an
§ 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W28-BD3P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung
ausgekleidet. Saug- und druckseitig je
ein gebohrter Winkelrahmen für
Kanalanschluss vorgesehen. Zwei
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz. Korrosionsgeschützte
Kondensatwanne. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen,
Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.

Langzeitfilter auf drei Seiten
herausnehmbar. Seitlich angebauter
Schaltkasten, komplett verdrahtet.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Umluftbetrieb (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           7.100 W
Heizleistung     :           8.000 W
Entfeuchtung     :             4,2 l/h
Luftmenge        :  1140/1320/1500 cbm/h
Externe stat. Pressung:    49 / 69 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schallpegel      :    34 / 37 / 40 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         270 mm
Breite :  1000 + 100 mm
Tiefe  :         650 mm

Gewicht:          40 kg

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W28-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für
Wärmpumpenbetrieb, einschl.
Kapillarrohr für Heizbetrieb.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axial-ventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter, Niederdruckschalter.
Kältesystem werkseitig mit
Sicherheits-kältemittel R407C
vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Luftmenge           :        3.000 cbm/h
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         2,72 kW
- Heizen            :         2,86 kW
Betriebsstrom
- Kühlen            :          4,6 Amp.
- Heizen            :          4,5 Amp.
Anlaufstrom         :           29 Amp.
Schallpegel         :           53 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            D           - Heizen            :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        1.360 kWh
        - Heizen    :        1,430 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :         900 mm
Breite :         900 mm
Tiefe  :         320 mm

Gewicht:          82 kg