Wandklimagerät als Wärmepumpe in
Split-Ausführung, luftgekühlt,
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W28-BKP

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
Montagesatz, Echtzeit-Uhr und elektro-
statischen Filter, automatischer
Wiederanlauf nach Stromausfall sowie
Katechin-/Sonnenregeneriebarer Filter.

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite.
Luftausblas im unteren Geräteteil.
Luftlenkautomatik zur optimalen
Zuluftverteilung im Raum oder Luft-
führung individuell einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie deso-
dorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des
zuletzt eingestellten Gerätebetriebs
nach Stromausfall. Elektronische
Regelung mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen Klima-
komfort. Schaltkontrolle über draht-
lose Infrarot-Fernbedienung (Abstand
bis 10 m) mit leicht verständlichem
LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Entfeuchten, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung        :        7.900 Watt
Heizleistung        :        9.200 Watt
Luftmenge           :  852/900/978 cbm/h
Entfeuchtung        :          4,6 l/h
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen            :         2,65
- Heizen            :         2,63
Schalldruckpegel
- Kühlen            :      44/  48 dB(A)
- Heizen            :      44/  48 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           59 dB(A)
- Heizen            :           59 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   370 mm
Breite : 1.220 mm
Tiefe  :   220 mm

Gewicht:    18 kg

Verflüssiger-Einheit
als Wärmepumpe
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W28-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Ver-
flüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Scroll-
verdichter für besonders leisen  und
energiesparenden Betrieb. Schwingungs-
gedämpft. Laufruhiger Axialventilator,
direkt angetrieben, elektronisch aus-
gewuchtet, mit integriertem Wicklungs-
schutz. Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R407C vorge-
füllt, Bördelanschlüsse 15,9 mm (5/8")
und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten
================
Leistungsaufnahme   :        2.980 W
Betriebsstrom       :           14 Amp.
Anlaufstrom         :           63 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)   :     230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel
- Kühlen            :           55 dB(A)
- Heizen            :           63 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           76 dB(A)
- Heizen            :           76 dB(A)
Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            D
- Heizen            :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)	 - Kühlen   :        1.490 kWh 
         - Heizen   :        1,750 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   685 mm
Breite :   880 mm
Tiefe  :   345 mm

Gewicht:    66 kg