Splitklimagerät luftgekühlt in Flach-
bauweise für Deckenmontage, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W28-BTP

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
einbrennlackiert, schall- und wärme-
dämmend ausgekleidet. Vier besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Kapillar-
rohr zur Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen, Kunststoff-Konden-
satwanne wärmeisoliert. Frontseitiges
Luftausblasgitter, automatisches
Schwenken der motorgetriebenen ver-
tikalen Luftlenklamellen oder Ein-
stellung über Fernbedienung,
horizontale Luftlenklamellen manuell
verstellbar. Luftansauggitter nach
unten klappbar.

Leicht herausnehmbarer, reinigungs-
fähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-
System mit Mikroprozessorsteuerung.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung
für Aufputzmontage (1,5 cm tief),
komplett verdrahtet, bedienungsfreund-
liche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld,
mit folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           7.100 W
Heizleistung     :           8.000 W
Luftmenge        : 900/ 960 / 1080 m/h
Entfeuchtung     :             4,2 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :           2 - 5 V DC
Schalldruckpegel :         39 / 43 dB(A)
Schallleistungspegel:      56 / 60 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   210 mm
Breite : 1.245 mm
Tiefe  :   700 mm

Gewicht:    33 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W28-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Kälte-
kreis umschaltbar für Wärmepumpen-
betrieb, einschl. Kapillarrohr für
Heizbetrieb. Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 Grad C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit Bimetall-
Thermostat. Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Zu-
sätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem werk-
seitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 15,88 mm (5/8"), Flüssig-
keitsleitung 9,52 mm (3/8").

Technische Daten
================
Anschlussspannung:   400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :        2,72 kW
- Heizen            :        2,86 kW
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen            :        2,61
- Heizen            :        2,80
Betriebsstrom
- Kühlen            :         4,3 Amp.
- Heizen            :         4,5 Amp.
Anlaufstrom         :          29 Amp.
Luftmenge           :       3.000 cbm/h
Schalldruckpegel 
- Kühlen            :          53 dB(A)
- Heizen            :          54 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :          66 dB(A)
- Heizen            :          67 dB(A)

Energieeffizienzkl. 
- Kühlen            :           D
- Heizen            :           E
Jährl. Energieverbr
(500 h) - Kühlen    :       1.360 kWh
        - Heizen    :       1.430 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    900 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     82 kg