Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W34-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Luftaus-
blasöffnungen in vier Richtungen,
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische Luftmengen-
Regulierung in Abhängigkeit von der
Raumtemperatur. Kapillarrohr zur
Anpassung der korrekten Kältemittel-
menge.

Verdampfer aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen,
Kondensatablaufsystem mit eingebauter
Hebepumpe und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.
Anschlussöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über
kurze Kanäle werkseitig vorgesehen.
Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung        :       10.000 W
Luftmenge          :1020/1200/1380 cbm/h
Entfeuchtung        :          6,0 l/h
Stromversorgung     :     230 / 50 V/Hz
Steuerleitung       :            5 V DC
Schalldruckpegel    :      41 / 45 dB(A)
Schallleistungspegel:      56 / 60 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    290 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     35 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V34-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm
(3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3+N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         3,88 kW
Leistungszahl (EER) :         2,58
Betriebsstrom       :          6,2 Amp.
Anlaufstrom         :           41 Amp.
Luftmenge           :        4.800 m/h
Schalldruckpegel    :           56 dB(A)
Schallleistungspegel:           69 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        1.940 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   1220 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     95 kg