Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, mit Wärme-
pumpenschaltung, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die An-
forderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W34-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit
Wicklungsschutz. Luftausblasöffnung in
vier Richtungen, Steuerung der Luft-
strömung über motorgetriebene Luft-
lenklammellen, manuelle oder auto-
matische Luftmengen-Regulierung in
Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Kapillarrohr zur Anpassung der
korrekten Kältemittelmenge.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen, Konden-
satablaufsystem mit eingebauter Hebe-
pumpe und Sicherheitsschwimmerschalter
in Kunststoff-Auffangwanne. Anschluss-
öffnungen für Frischluft und zur
Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige und Memory-
Funktion. Mit drahtloser Fernbedienung
oder elektronischer Kabel-Fernbe-
dienung für Aufputzmontage (1,5 cm
tief), komplett verdrahtet, be-
dienungsfreundliche Symboltechnik,
LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          10.000 W
Heizleistung     :          11.200 W
Luftmenge        :  1020/1200/1380 cbm/h
Entfeuchtung     :             6,0 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schalldruckpegel :         41 / 45 dB(A)
Schallleistungspegel:      56 / 60 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    290 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     35 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W34-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für Wärme-
pumpenbetrieb, einschl. Kapillar-
rohr für Heizbetrieb. Hochleistungs-
Wärmetauscher aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Extrem laufruhiger, direkt ange-
triebner Axialventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, fünf-
stufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         3,88 kW
- Heizen            :         4,07 kW
Leistungszahl (EER/COP) 
- Kühlen            :         2,58
- Heizen            :         2,75
Betriebsstrom
- Kühlen            :          6,2 Amp.
- Heizen            :          6,5 Amp.
Anlaufstrom         :           41 Amp.
Luftmenge           :        4.800 cbm/h
Schalldruckpegel 
- Kühlen            :           56 dB(A)
- Heizen            :           58 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           69 dB(A)
- Heizen            :           71 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            E
- Heizen            :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :         1.940 kWh
        - Heizen    :         2.035 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   1220 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     97 kg