Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, mit Wärmepumpen-
eigensicher nach DIN 8975 Teil 7,
erfüllt die Anforderungen an § 7
der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W34-BD2P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten Alu-
minium-Lamellen, Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.
Seitlich angebauter Schaltkasten,
komplett verdrahtet.

Selbstdiagnose-System über
Mikro-prozessor mit LED-Anzeige.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedie-nungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Umluftbetrieb (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          10.000 W
Heizleistung     :          11.200 W
Entfeuchtung     :             6,0 l/h
Luftmenge        :  1380/1680/1980 cbm/h
Max. externe
statische Pressung:            147 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :             5 V DC
Schallpegel      :    43 / 45 / 47 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         360 mm
Breite : 1.000 + 100 mm
Tiefe  :         650 mm

Gewicht:          56 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W34-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Kälte-
kreis umschaltbar für Wärmepumpenbe-
trieb, einschl. Kapilarrohr für Heiz-
betrieb. Zwei extrem laufruhige, 
direkt angetriebene Axialventilatoren,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motoren mit Wicklungs-
schutz. Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb, 
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Luftmenge           :	     4.800 cbm/h
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         3,88 kW
- Heizen            :         4,07 kW
Betriebsstrom
- Kühlen            :          6,2 Amp.
- Heizen            :          6,5 Amp.
Anlaufstrom         :           41 Amp.
Schallpegel         :	        56 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        1.940 kWh
        - Heizen    :        2.035 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.220 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     97 kg