Split-Klimagerät luftgekühlt in Flach-
bauweise für Deckenmontage, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W34-BTP

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
einbrennlackiert, schall- und wärme-
dämmend ausgekleidet. Vier besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Kapillar-
rohr zur Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten Alu-
minium-Lamellen, Kunststoff-Kondensat-
wanne wärmeisoliert. Frontseitiges
Luftausblasgitter, automatisches
Schwenken der motorgetriebenen ver-
tikalen Luftlenklamellen oder Ein-
stellung über Fernbedienung, hori-
zontale Luftlenklamellen manuell ver-
stellbar. Luftansauggitter nach unten
klappbar.

Leicht herausnehmbarer, reinigungs-
fähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-
System mit Mikroprozessorsteuerung.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputz-Montage (1,5 cm tief),
komplett verdrahtet, bedienungsfreund-
liche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld,
mit folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschalt für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          10.000 W
Luftmenge        :  1440/1620/1740 cbm/h
Entfeuchtung     :             6,0 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :           2 - 5 V DC
Schalldruckpegel :         44 / 47 dB(A)
Schallleistungspegel:      61 / 64 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   250 mm
Breite : 1.600 mm
Tiefe  :   700 mm

Gewicht:    43 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V34-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Hoch-
leistungs-Wärmetauscher aus Kupfer-
rohr mit aufgepressten Aluminium-
lamellen. Extrem laufruhiger, direkt
angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 Grad C.
Scrollverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem werk-
seitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4"), Flüssig-
keitsleitung 9,52 mm (3/8").

Technische Daten
================
Anschlussspannung:      400/3+N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme:            3,88 kW
Ent
Leistungszahl (EER):          2,58
Betriebsstrom    :             6,2 Amp.
Anlaufstrom      :              41 Amp.
Luftmenge        :           4.800 cbm/h
Schalldruckpegel :              56 dB(A)
Schallleistungspegel:           69 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            E
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :         1940 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   : 1.220 mm
Breite :   900 mm
Tiefe  :   320 mm

Gewicht:    95 kg