Split-Klimagerät luftgekühlt in Flach-
bauweise für Deckenmontage, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W34-BTP

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
einbrennlackiert, schall- und wärme-
dämmend ausgekleidet. Vier besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Kapillar-
rohr zur Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen, Kunststoff-Konden-
satwanne wärmeisoliert. Frontseitiges
Luftausblasgitter, automatisches
Schwenken der motorgetriebenen ver-
tikalen Luftlenklamellen oder Ein-
stellung über Fernbedienung,
horizontale Luftlenklamellen manuell
verstellbar. Luftansauggitter nach
unten klappbar.

Leicht herausnehmbarer, reinigungs-
fähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-
System mit Mikroprozessorsteuerung.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung
für Aufputzmontage (1,5 cm tief),
komplett verdrahtet, bedienungsfreund-
liche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld,
mit folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          10.000 W
Heizleistung     :          11.200 W
Luftmenge        :  1440/1620/1740 cbm/h
Entfeuchtung     :             6,0 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :           2 - 5 V DC
Schalldruckpegel :         44 / 47 dB(A)
Schallleistungspegel:      61 / 64 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   250 mm
Breite : 1.600 mm
Tiefe  :   700 mm

Gewicht:    43 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W34-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für
Wärmpumpenbetrieb, einschl. Kapillar-
rohr für Heizbetrieb. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8
Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         3,88 kW
- Heizen            :         4,07 kW
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen         :            2,58
- Heizen         :            2,75
Betriebsstrom
- Kühlen         :           6,2 Amp.
- Heizen         :           6,5 Amp.
Anlaufstrom      :            41 Amp.
Luftmenge        :         4.800 cbm/h
Schalldruckpegel
- Kühlen         :            56 dB(A)
- Heizen         :            58 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen         :            69 dB(A)
- Heizen         :            71 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen         :               E
- Heizen         :               E
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :      1.940 kWh
        - Heizen    :      2.035 kWh
Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.220 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     97 kg