Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, mit Wärme-
pumpenschaltung, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die An-
forderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W43-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit
Wicklungsschutz. Luftausblasöffnung in
vier Richtungen, Steuerung der Luft-
strömung über motorgetriebene Luft-
lenklammellen, manuelle oder auto-
matische Luftmengen-Regulierung in
Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Kapillarrohr zur Anpassung der
korrekten Kältemittelmenge.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen, Konden-
satablaufsystem mit eingebauter Hebe-
pumpe und Sicherheitsschwimmerschalter
in Kunststoff-Auffangwanne. Anschluss-
öffnungen für Frischluft und zur Weiterführung der Zuluft über
kurze Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige und Memory-
Funktion. Mit drahtloser Fernbedienung
oder elektronischer Kabel-Fernbe-
dienung für Aufputzmontage (1,5 cm
tief), komplett verdrahtet, be-
dienungsfreundliche Symboltechnik,
LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung       :        12.500 W
Heizleistung       :        14.000 W
Luftmenge          :1440/1620/1800 cbm/h
Entfeuchtung       :           8,1 l/h
Stromversorgung    :      230 / 50 V/Hz
Steuerleitung      :             5 V DC
Schalldruckpegel   :       45 / 49 dB(A)
Schallleistungspegel:      60 / 64 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    290 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     38 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W43-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für
Wärmepumpenbetrieb, einschl.
Kapillarrohr für Heizbetrieb.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen.Extrem laufruhiger,
direkt angetriebener Axialventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motor mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll)

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         4,49 kW
- Heizen            :         4,66 kW
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen            :         2,78
- Heizen            :         3,00
Betriebsstrom
- Kühlen            :          7,8 Amp.
- Heizen            :          8,0 Amp.
Anlaufstrom         :           58 Amp.
Luftmenge           :        5.700 cbm/h
Schalldruckpegel    :      56 / 58 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           69 dB(A)
- Heizen            :           71 dB(A)

Energieeffizienzkl
- Kühlen            :            D
- Heizen            :            D
Jährl. Energieverbr
(500 h) - Kühlen    :        2.245 kWh
        - Heizen    :        2.330 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   1220 mm
Breite :   1100 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:    114 kg