Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, mit Wärmepumpen-
schaltung, eigensicher nach DIN 8975
Teil 7, erfüllt die Anforderungen an
§7 der VBG 20 mit Kältemittel R407C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W43-BD2P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet.
Motor mit Wicklungsschutz. Korrosions-
geschützte Kondensatwanne. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten Alu-
minium-Lamellen, Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.
Seitlich angebauter Schaltkasten,
komplett verdrahtet.

Selbstdiagnose-System über
Mikro-prozessor mit LED-Anzeige.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Umluftbetrieb (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          12.500 W
Heizleistung     :          14.000 W
Luftmenge        :  1560/1860/2160 cbm/h
Entfeuchtung     :             8,1 l/h
Max. externe
statische Pressung:            147 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schallpegel      :    44 / 46 / 48 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :          360 mm
Breite : 1.000 +  100 mm
Tiefe  :          650 mm

Gewicht:           58 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W43-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Kälte-
kreis umschaltbar für Wärmepumpenbe-
trieb, einschl. Kapillarrohr für
Heizbetrieb. Zwei extrem laufruhige,
direkt angetriebene Axialventilatoren,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
fünfstufig, Motoren mit Wicklungs-
schutz. Elektronische Drehzahlan-
passung für problemlosen Betrieb bis
-5 Grad C. Scrollverdichter für
besonders leisen und energiesparenden
Betrieb, schwingungsgedämpft, mit
integriertem Wicklungsschutz. Selbst-
diagnose-System über Mikroprozessor
mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicher-
heitseinrichtungen: Hochdruckschalter.
Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R407C vorgefüllt.
Bördelanschlüsse Saugleitung 19,05 mm
(3/4 Zoll), Flüssigkeitsleitung
9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlußspannung    : 400/3 + N/50 V/Hz
Luftmenge           :        5.700 cbm/h
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         4,40 kW
- Heizen            :         4,66 kW
Betriebsstrom
- Kühlen            :          7,8 Amp.
- Heizen            :          8,0 Amp.
Anlaufstrom         :           58 Amp.
Schallpegel         :           56 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        2.200 kWh
        - Heizen    :        2.330 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.220 mm
Breite :  1.100 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:    114 kg