Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die
Anforderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W43-BD3P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung
ausgekleidet. Saug- und druckseitig je
ein gebohrter Winkelrahmen für
Kanalanschluss vorgesehen. Vier
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz. Korrosionsgeschützte
Kondensatwanne. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen,
Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.

Langzeitfilter auf drei Seiten
herausnehmbar. Seitlich angebauter
Schaltkasten, komplett verdrahtet.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          12.500 W
Luftmenge        :  1800/2100/2400 cbm/h
Entfeuchtung     :             8,1 l/h
Max. externe stat.
Pressung         :         49 / 69 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schallpegel      :    39 / 41 / 43 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         270 mm
Breite :  1500 + 100 mm
Tiefe  :         650 mm

Gewicht:          55 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V43-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochlei-stungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Luftmenge           :	     5.700 cbm/h
Leistungsaufnahme   :         4,49 kW
Betriebsstrom       :          7,8 Amp.
Anlaufstrom         :           58 Amp.
Schallpegel         :	        56 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        2.245 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   1220 mm
Breite :   1100 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:    111 kg