Splitklimagerät, luftgekühlt, in
Flachbauweise für Deckenmontage,
eigensicher nach DIN 8975 Teil 7,
erfüllt die Anforderungen an § 7
der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W43-BTP

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
einbrennlackiert, schall- und wärme-
dämmend ausgekleidet. Vier besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, 2-seitig saugend,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz.

Kapillarrohr zur Anpassung der
korrekten Kältemittelmenge. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen, Kunststoff-Konden-
satwanne wärmeisoliert. Frontseitiges
Luftausblasgitter, automatisches
Schwenken der motorgetriebenen ver-
tikalen Luftlenklamellen oder Ein-
stellung über Fernbedienung, hori-
zontale Luftlenklamellen manuell
verstellbar. Luftansauggitter nach
unten klappbar.

Leicht herausnehmbarer, reinigungs-
fähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-
system mit Mikroprozessorsteuerung.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung
für Aufputzmontage (1,5m tief),
komplett verdrahtet, bedienungs-
freundliche Symboltechnik,
LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden
Funktionen:
- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperautfühler, wahl-
  weise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          12.500 W
Heizleistung     :          14.000 W
Luftmenge        :  1560/1740/1860 cbm/h
Entfeuchtung     :             8,1 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :           2 - 5 V DC
Schalldruckpegel :         44 / 48 dB(A)
Schallleistungspegel:      61 / 65 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   250 mm
Breite : 1.600 mm
Tiefe  :   700 mm

Gewicht:    47 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W43-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für Wärme-
pumpenbetrieb, einschl. Kapillarrohr
für Heizbetrieb. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig, Motoren mit Wicklungsschutz. Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         4,49 kW
- Heizen            :         4,66 kW
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen         :            2,78
- Heizen         :            3,00
Betriebsstrom
- Kühlen         :             7,8 Amp.
- Heizen         :             8,0 Amp.
Anlaufstrom      :              58 Amp.
Luftmenge        :           5.700 cbm/h
Schalldruckpegel :         56 / 58 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen         :              69 dB(A)
- Heizen         :              71 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            D
- Heizen            :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        2.245 kWh
        - Heizen    :        2.330 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.220 mm
Breite :  1.100 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:    114 kg