Kassetteneinbaugerät in luftgekühlter
Splitausführung, eigensicher nach DIN
8975 Teil 7, erfüllt die Anforderungen
an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W50-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator,
statisch und dynamisch ausgewuchtet,
Motor mit Wicklungsschutz. Luftaus-
blasöffnungen in vier Richtungen,
Steuerung der Luftströmung über
motorgetriebene Luftlenklamellen,
manuelle oder automatische Luft-
mengen-Regulierung in Abhängigkeit
von der Raumtemperatur. Kapillarrohr
zur Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen, Kondensatab-laufsystem mit eingebauter Hebepumpe
und Sicherheitsschwimmerschalter in
Kunststoff-Auffangwanne. Anschluss-
öffnungen für Frischluft und zur
Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion. Mit drahtloser
Fernbedienung oder elektronischer
Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage
(1,5 cm tief), komplett verdrahtet,
bedienungsfreundliche Symboltechnik,
LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluft-
  betrieb (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          14.000 W
Luftmenge        :  1500/1680/1860 cbm/h
Entfeuchtung     :             8,9 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schalldruckpegel :         45 / 50 dB(A)
Schallleistungspegel:      60 / 65 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :    290 mm
Breite:    840 mm
Tiefe :    840 mm

Abmessungen (Blende)
--------------------
Höhe  :     30 mm
Breite:    950 mm
Tiefe :    950 mm

Gewicht:  38,0 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V50-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :  400/3+N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :         5,35 kW
Leistungszahl (EER) :         2,62
Betriebsstrom       :          9,2 Amp.
Anlaufstrom         :           69 Amp.
Luftmenge           :        5.700 cbm/h
Schalldruckpegel    :           56 dB(A)
Schallleistungspegel:           69 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        2.675 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe  :  1.220 mm
Breite:  1.100 mm
Tiefe :    320 mm

Gewicht:   112 kg