Kassetten-Einbau-Klimagerät in luft-
gekühlter Split-Ausführung, mit Wärme-
pumpenschaltung, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die An-
forderungen an § 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W50-BB4P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt ange-
triebener 3D-Turboventilator, statisch
und dynamisch ausgewuchtet, Motor  mit
Wicklungsschutz. Luftausblasöffnungen
in vier Richtungen, Steuerung der
Luftströmung über motorgetriebene
Luftlenklamellen, manuelle oder
automatische Luftmengen-Regulierung in
Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Kapillarrohr zur Anpassung der
korrekten Kältemittelmenge. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten 
Aluminium-Lamellen, Kondensatablauf-
system mit eingebauter Hebepumpe und
Sicherheitsschwimmerschalter in 
Kunststoff-Auffangwanne. Anschluss-
öffnungen für Frischluft und zur
Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.

Luftansauggitter nach unten
klappbar, mit leicht herausnehmbarem,
reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige und
Memory-Funktion.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung       :        14.000 W
Heizleistung       :        16.000 W
Luftmenge          :1500/1680/1860 cbm/h
Entfeuchtung       :           8,9 l/h
Stromversorgung    :      230 / 50 V/Hz
Steuerleitung      :             5 V DC
Schalldruckpegel   :       45 / 50 dB(A)
Schallleistungspegel:      60 / 65 dB(A)

Abmessungen
===========
Innenteil
---------
Höhe   :    290 mm
Breite :    840 mm
Tiefe  :    840 mm

Gewicht:     38 kg

Blende
------
Höhe   :     30 mm
Breite :    950 mm
Tiefe  :    950 mm

Verflüssiger-Einheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W50-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für Wärme-
pumpenbetrieb, einschl. Kapillar-
rohr für Heizbetrieb. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         5,35 kW
- Heizen            :         5,45 kW
Leistungszahl 
- Kühlen            :         2,62
- Heizen            :         2,94
Betriebsstrom
- Kühlen            :          9,2 Amp.
- Heizen            :          9,2 Amp.
Anlaufstrom         :           69 Amp.
Luftmenge           :        5.700 cbm/h
Schalldruckpegel    :      56 / 58 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           69 dB(A)
- Heizen            :           71 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            D
- Heizen            :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        2.675 kWh
        - Heizen    :        2.725 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   1220 mm
Breite :   1100 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:    115 kg