Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, eigensicher nach
DIN 8975 Teil 7, erfüllt die An-
forderungen an §7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W50-BD2P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung ausge-
kleidet. Saug- und druckseitig je ein
gebohrter Winkelrahmen für Kanalan-
schluss vorgesehen. Zwei besonders
geräuscharme, direkt angetriebene
Radialventilatoren, zweiseitig
saugend, statisch und dynamisch ausge-
wuchtet. Motor mit Wicklungsschutz.
Korrosionsgeschützte Kondensatwanne.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen, Ver-
eisungsthermostat, Flüssigkeitsver-
teiler und Kapillarrohr. Seitlich
angebauter Schaltkasten, komplett ver-
drahtet.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit LED-Anzeige. Automatische
Wiedereinschaltung nach Stromausfall
mit Memory-Funktion. Elektronische
Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage
(1,5 cm tief), komplett verdrahtet,
bedienungsfreundliche Symboltechnik,
LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden
Funktionen:
- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung        :       14.000 W
Luftmenge           :         2280 cbm/h
Entfeuchtung        :          8,9 l/h
Max. externe
statische Pressung  :          147 Pa
Stromversorgung     :     230 / 50 V/Hz
Steuerleitung       :            5 V DC
Schallpegel         :      45 / 49 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :          360 mm
Breite : 1.000 +  100 mm
Tiefe  :          650 mm

Gewicht:           59 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V50-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   : 400/3 + N/50 V/Hz
Luftmenge           :        5.700 cbm/h
Leistungsaufnahme   :         5,35 kW
Betriebsstrom       :          9,2 Amp.
Anlaufstrom         :           69 Amp.
Schallpegel         :	        56 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        2.675 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.220 mm
Breite :  1.100 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:    112 kg