Split-Klimagerät luftgekühlt in Flach-
bauweise für Deckenmontage, eigen-
sicher nach DIN 8975 Teil 7, erfüllt
die Anforderungen an § 7 der VBG 20.
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W50-BTP

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
einbrennlackiert, schall- und
wärmedämmend ausgekleidet. Vier
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, Motor mit
Wicklungsschutz. Kapillarrohr zur
Anpassung der korrekten
Kältemittelmenge. Verdampfer
aus Kupferrohrmit aufgepressten
Aluminium-Lamellen,
Kunststoff-Kondensatwanne
wärmeisoliert. Frontseitiges
Luftausausblasgitter, automatisches
Schwenken der motorgetriebenen
vertikalen Luftlenklamellen oder
Einstellung über Fernbedienung,
horizontale Luftlenklamellen manuell
verstellbar. Luftansauggitter nach
unten klappbar.

Leicht herausnehmbarer, reinigungs-
fähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-
system mit Mikroprozessorsteuerung.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall.

Mit drahtloser Fernbedienung oder
elektronischer Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb
  (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnose-
  system und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          14.000 W
Luftmenge        :  1680/1800/2100 cbm/h
Entfeuchtung     :             8,9 l/h
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :         2 - 5 V DC
Schalldruckpegel :         45 / 49 dB(A)
Schallleistungspegel:      62 / 66 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   250 mm
Breite : 1.600 mm
Tiefe  :   700 mm

Gewicht:    47 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V50-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminiumlamellen. Zwei extrem
laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung
für problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung:      400/3+N/50 V/Hz
Leistungsaufnahme:            5,35 kW
Leistungszahl (EER):          2,62
Betriebsstrom    :             9,2 Amp.
Anlaufstrom      :              69 Amp.
Luftmenge        :            5700 cbm/h
Schalldruckpegel :              56 dB(A)
Schallleistungspegel:           69 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :         2675 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   : 1.220 mm
Breite : 1.100 mm
Tiefe  :   320 mm

Gewicht:   112 kg