Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Klimagerät in luftgekühlter Splitausführung, mit Wärmepumpenschaltung,  für Kanalanschluss, R410A

Modell: CS-E15DD3EW/CU-E15DBE

Innengerät (CS-E15DD3EW)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Saug- und druckseitig für Kanalanschluss vorgesehen. 2 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Korrosionsgeschützte Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Vereisungsschutz und Flüssigkeitsverteiler. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit Anzeige von Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdisplay. Drahtlose Fernbedienung mit bedienungsfreundlicher Symboltechnik auf LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbetrieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb
-	Turbobetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Temperaturregelung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit Timer für zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
-	Luftmengenanpassung
-	Prüftaste für Selbstdiagnosesystem und Testlauf

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	4100	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	4800	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	330 / 402 / 474	m3/h
Externe statische Pressung (einstellbar):	25 / 69	Pa
Entfeuchtung:		2,3	l/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	1240 / 1820	W
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,31 / 2,64
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	A / E
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	620	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	5,7 / 8,2	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster /niedrig/hoch, Kühlen):	24 / 27 / 33	dB(A)
	(Flüster /niedrig/hoch, Heizen):	25 / 28 / 35	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	49 / 51	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	235 / 750 / 370	mm
Gewicht:		17,0	kg

Außengerät (CU-E15DBE)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7  mm (1/2") und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten Außengerät
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	46 / 47	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	59 / 60	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	750 x 875 x 345	mm
Gewicht:	48	kg