Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Klimagerät in luftgekühlter Splitausführung, mit Wärmepumpenschaltung,  für Boden- und Deckenmontage, R410A

Modell: CS-E18DTEW/CU-E18DBE

Innengerät (CS-E18DTEW)
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Gerätebreite. Luftausblas bei Bodenmontage nach oben bzw. bei Deckenmontage nach vorne. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum, mehrstufig einstellbar. Reinigungsfähige Luftfilter, leicht herausnehmbar. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit Anzeige von Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdisplay. Drahtlose Fernbedienung mit bedienungsfreundlicher Symboltechnik auf LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbetrieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb
-	Turbobetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Temperaturregelung
-	Automatische Zuluftlenkung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit Timer für zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	Prüftaste für Selbstdiagnosesystem und Testlauf

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	5000	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außen 7/6 °C (ttr/tf)):	6100	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	588 / 672 / 750	m3/h
Entfeuchtung:	2,8	l/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	1660 / 1820	W
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,01 / 3,35
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	B / C
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	830	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	7,5 / 8,2	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster/niedrig/hoch, Kühlen):	36 / 39 / 46	dB(A)
	(Flüster/niedrig/hoch, Heizen):	32 / 35 / 47	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	59 / 60	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	540 x 1028 x 200	mm
Gewicht:	18,0	kg

Außengerät (CU-E18DBE)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7  mm (1/2") und 6,35 mm (1/4"). 

Technische Daten Außengerät
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	47 / 48	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	60 / 61	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	750 x 875 x 345	mm
Gewicht:	48	kg