Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, Invertergerät mit Wärmepumpenschaltung, für Wandmontage, R410A

Modell: CS-TE9DKE/CU-TE9DKE

Innengerät:
Flaches, äußerst formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Verdampferbreite und auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Vertikale Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähige Grobstaubfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher SUPER alleru-buster-Feinfilter mit anti-allergener, anti-viraler und anti-bakterieller Wirkung. Integrierter Lufterfrischer zur Anreicherung des Raums mit negativen Ionen. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose für eine vereinfachte Störungssuche. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Entfeuchten, Automatikbetrieb
-	Luft-Ionisierungsbetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Temperaturregelung
-	automatische Zuluftlenkung (vertikal)
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	2600	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	3600	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):	318 / 432 / 552	m3/h
Entfeuchtung:	1,5	l/h
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	0,58 / 0,845	kW
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	4,48 / 4,26
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	A / A
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	290	kWh
Nenn-Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	2,7 / 3,9	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster/niedrig/hoch, Kühlen):	23 / 26 / 39	dB(A)
	(Flüster/niedrig/hoch, Heizen):	24 / 27 / 40	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	50 / 51	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	298 x 799 x 139	mm
Gewicht:	8,0	kg

Außengerät:
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Hyperwave-Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8") und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel(Kühlen / Heizen):	46 / 47	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	59 / 60	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	540 x 780 x 289	mm
Gewicht:	33	kg