| Ausschreibungstext |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos | St. | Gegenstand |  | EP |  | GP |  |
|  |  |  |  | € | Ct | € | Ct |
|  |  | Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, Invertergerät mit Wärmepumpenschaltung, für Boden- und Wandmontage, R410A Modell: CS-E9GFEW/CU-E9GFE Innengerät Formschönes, kompaktes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Montage stehend, an der Wand hängend, in die Wand eingelassen oder hinter Verkleidung. Luftansaug über frontseitige Schlitze im Ansauggitter. Luftausblas im oberen und im unteren Geräteteil. Vertikale Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Wahlschalter zum Einstellen des Luftaustritts aus dem oberen Ausblas oder aus oberem und unterem Ausblas. Turboventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose für eine vereinfachte Störungssuche. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen: - Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Entfeuchten, Automatikbetrieb - Flüsterbetrieb - Turbobetrieb für schnelles Heizen/Kühlen - Temperaturregelung - automatische Zuluftlenkung (vertikal) - Luftführungsarretierung - Luftmengenanpassung - 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung Technische Daten Innengerät: Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 2500 W Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 3600 W Luftmenge (niedrig/mittel/hoch): 336 / 444 / 558 m3/h Entfeuchtung: 1,4 l/h Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen): 0,57 / 0,865 kW Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP): 4,39 / 4,16 Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen): A / A Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.) 285 kWh Betriebsstrom (Kühlen / Heizen): 2,70 / 4,05 A Anschlussspannung (über Außengerät): 230 / 50 V/Hz Schalldruckpegel (Flüster/niedrig/hoch, Kühlen): 23 / 27 / 38 dB(A) (Flüster/niedrig/hoch, Heizen): 23 / 27 / 38 dB(A) Schallleistungspegel (hoch, Kühlen/Heizen): 54 / 54 dB(A) Abmessungen (H x B x T): 600 x 700 x 210 mm Gewicht: 14,0 kg Außengerät: Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Rollkolbenkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8“) und 6,35 mm (1/4“). Technische Daten Außengerät: Anschlussspannung: 230 / 50 V/Hz Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen): 46 / 47 dB(A) Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen): 59 / 60 dB(A) Abmessungen (H x B x T): 540 x 780 x 289 mm Gewicht: 37 kg |  |  |  |  |  |