Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Deckenunterbaugerät in luftgekühlter Splitausführung, mit Wärmepumpenschaltung

Modell: CS-F28DTE5 / CU-L28DBE5

Innengerät (CS-F28DTE5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. 4 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kunststoff-Kondensatwanne wärmeisoliert. Kühlbetrieb möglich bei Außentemperaturen bis –15 °C (für IT-Räume). Frontseitiges Luftausblasgitter, automatisches Schwenken der motorgetriebenen vertikalen Luftlenklamellen oder Einstellung über Fernbedienung, horizontale Luftlenklamellen manuell verstellbar. Luftansauggitter nach unten klappbar. Leicht herausnehmbarer, reinigungsfähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Steckkontakt für Betriebsstatus- und Störmeldeausgänge. Störmeldeplatine inklusive Betriebsstatus- und Störmeldeausgang sowie Ein/Aus-Eingang und Fern/Lokal-Eingang optional erhältlich.
Elektronische Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett verdrahtet, oder wahlweise Infrarot-Fernbedienung. Bedienungsfreundliche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühl-, Heiz-, Umluft- (3 Stufen), Automatik-, Entfeuchtungs- und Sparbetrieb
-	Temperaturregelung
-	Automatische Luftmengenanpassung
-	24-Stunden-Zeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung, oder wahlweise:
-	Wochentimer mit 6 Schaltvorgängen pro Wochentag (nur Kabel-Fernbedienung)
-	Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
-	Integrierter Temperaturfühler, wahlweise verwendbar (nur Kabel-Fernbedienung)

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	7100	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außen 7/6 °C (ttr/tf)):	8000	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	840 / 960 / 1080	m3/h
Entfeuchtung:	4,2	l/h
Nenn-Leistungsaufnahme:	2,44	kW
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP): 	2,91 / 3,02
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen): 	C / D
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.) 	1220	kWh
Nenn-Betriebsstrom:	11,1	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Spannung über Steuerleitung:	80	V DC
Schalldruckpegel (niedrig/hoch, Kühlen):	41 / 45	dB(A)
Schalldruckpegel (niedrig/hoch, Heizen):	41 / 45	dB(A)
Schallleistungspegel (niedrig/hoch, Kühlen):	58 / 62	dB(A)
Schallleistungspegel  (niedrig/hoch, Heizen):	58 / 62	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	210 x 1245 x 700	mm
Gewicht:	33	kg

Außengerät (CU-L28DBE5)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb. Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Ein extrem laufruhiger, direkt angetriebener Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische Drehzahlanpassung für problemlosen Betrieb bis –15 °C. Doppel-Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb, frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicherheitseinrichtung: Temperatur-, Strom- und Druckschutz für Verdichter, Hochdruckschalter, Stromwandler. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt. Bördelanschlüsse Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll), Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Luftmenge:	2880	m3/h
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	48 / 50	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	64 / 66	dB(A)
Abmessungen (H x B x T): 	795 x 900 x 320	mm
Gewicht:	71	kg