Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Kanalgerät in luftgekühlter Splitausführung

Modell: CS-F43DD2E5 / CU-J43DBE8

Innengerät (CS-F43DD2E5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Saug- und druckseitig je ein gebohrter Winkelrahmen für Kanalanschluss vorgesehen. 2 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit Wicklungsschutz. Korrosionsgeschützte Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Vereisungsthermostat und Flüssigkeitsverteiler. Seitlich angebauter Schaltkasten, komplett verdrahtet. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Steckkontakte für externen Timeranschluss sowie für Betriebsstatus- und Störmeldeausgänge. Störmeldeplatine inklusive Betriebsstatus- und Störmeldeausgang sowie Ein/Aus-Eingang und Fern/Lokal-Eingang optional erhältlich.
Elektronische Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett verdrahtet. Bedienungsfreundliche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühl-, Umluft- (3 Stufen), Automatik-, Entfeuchtungs- und Sparbetrieb
-	Temperaturregelung
-	Automatische Luftmengenanpassung
-	24-Stunden-Zeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung, oder wahlweise:
-	Wochentimer mit 6 Schaltvorgängen pro Wochentag
-	Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
-	Integrierter Temperaturfühler, wahlweise verwendbar

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	12.500	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	1980 / 2220 / 2400	m3/h
Entfeuchtung:	7,9	l/h
Max. externe statische Pressung:	98	Pa
Leistungsaufnahme:	4,98	kW
Leistungszahl Kühlen (EER): 	2,51
Energieeffizienzklasse: 	E
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.) 	2490	kWh
Betriebsstrom:	8,2	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Spannung über Steuerleitung:	80	V DC
Schalldruckpegel (niedrig/hoch):	45 / 49	dB(A)
Schallleistungspegel (niedrig/hoch):	60 / 64	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	360 x 1000 + 100 x 650	mm
Gewicht:	48	kg

Außengerät (CU-J43DBE8)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Zwei extrem laufruhige, direkt angetriebene Axialventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische Drehzahlanpassung für problemlosen Betrieb bis –10 °C. Scrollverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb, schwingungsgedämpft. Motor mit Wicklungsschutz. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicherheitseinrichtung: Temperatur-, Strom- und Druckschutz für Verdichter, Hochdruckschalter, Niederdruckschalter, Stromwandler. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt. Bördelanschlüsse Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll), Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung:	400 / 50	V/Hz
Luftmenge:	5640	m3/h
Schalldruckpegel:	56	dB(A)
Schallleistungspegel:	70	dB(A)
Abmessungen (H x B x T): 	1170 x 900 x 320	mm
Gewicht:	97	kg