Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Deckenunterbaugerät in luftgekühlter Splitausführung

Modell: CS-F50DTE5 / CU-J50DBE8

Innengerät (CS-F50DTE5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. 4 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kunststoff-Kondensatwanne wärmeisoliert. Kühlbetrieb möglich bei Außentemperaturen bis –10 °C (für IT-Räume). Frontseitiges Luftausblasgitter, automatisches Schwenken der motorgetriebenen vertikalen Luftlenklamellen oder Einstellung über Fernbedienung, horizontale Luftlenklamellen manuell verstellbar. Luftansauggitter nach unten klappbar. Leicht herausnehmbarer, reinigungsfähiger Luftfilter. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Steckkontakt für Betriebsstatus- und Störmeldeausgänge. Störmeldeplatine inklusive Betriebsstatus- und Störmeldeausgang sowie Ein/Aus-Eingang und Fern/Lokal-Eingang optional erhältlich.
Elektronische Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett verdrahtet, oder wahlweise Infrarot-Fernbedienung. Bedienungsfreundliche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühl-, Umluft- (3 Stufen), Automatik-, Entfeuchtungs- und Sparbetrieb
-	Temperaturregelung
-	Automatische Luftmengenanpassung
-	24-Stunden-Zeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung, oder wahlweise:
-	Wochentimer mit 6 Schaltvorgängen pro Wochentag (nur Kabel-Fernbedienung)
-	Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
-	Integrierter Temperaturfühler, wahlweise verwendbar (nur Kabel-Fernbedienung)

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	13.500	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	1560 / 1680 / 1920	m3/h
Entfeuchtung:	8,6	l/h
Leistungsaufnahme:	5,28	kW
Leistungszahl Kühlen (EER): 	2,56
Energieeffizienzklasse: 	E
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.) 	2640	kWh
Betriebsstrom:	8,6	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Spannung über Steuerleitung:	80	V DC
Schalldruckpegel (niedrig/hoch):	46 / 50	dB(A)
Schallleistungspegel (niedrig/hoch):	63 / 67	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	250 x 1600 x 700	mm
Gewicht:	47	kg

Außengerät (CU-J50DBE8)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Zwei extrem laufruhige, direkt angetriebene Axialventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische Drehzahlanpassung für problemlosen Betrieb bis –10 °C. Scrollverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb, schwingungsgedämpft. Motor mit Wicklungsschutz. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicherheitseinrichtung: Temperatur-, Strom- und Druckschutz für Verdichter, Hochdruckschalter, Niederdruckschalter, Stromwandler. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt. Bördelanschlüsse Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll), Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung:	400 / 50	V/Hz
Luftmenge:	5760	m3/h
Schalldruckpegel:	56	dB(A)
Schallleistungspegel:	70 	dB(A)
Abmessungen (H x B x T): 	1170 x 900 x 320	mm
Gewicht:	97	kg