Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Klimagerät in luftgekühlter Splitausführung, mit Wärmepumpenschaltung,  für Kanalanschluss, R410A

Modell: CS-E10HD3EA/CU-E10HBEA

Innengerät (CS-E10HD3EA)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Saug- und druckseitig für Kanalanschluss vorgesehen. 2 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Korrosionsgeschützte Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Vereisungsschutz und Flüssigkeitsverteiler. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit Anzeige von Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdisplay. Drahtlose Fernbedienung mit bedienungsfreundlicher Symboltechnik auf LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbetrieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb
-	Turbobetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Temperaturregelung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit Timer für zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
-	Luftmengenanpassung
-	Prüftaste für Selbstdiagnosesystem und Testlauf

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	2500	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	3200	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	276 / 348 / 414	m3/h
Externe statische Pressung (einstellbar):	34 / 64	Pa
Entfeuchtung:	1,5	l/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	680 / 880	W
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,68 / 3,64
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	A / A
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	340	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	3,1 / 4,1	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster /niedrig/hoch, Kühlen):	24 / 27 / 33	dB(A)
	(Flüster /niedrig/hoch, Heizen):	25 / 28 / 35	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	49 / 51	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	235 / 750 / 370	mm
Gewicht:	17,0	kg

Außengerät (CU-E10HBEA)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz.  Betriebstemperatur im Kühl- und im Heizbetrieb bis –10 °C. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52  mm (3/8“) und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten Außengerät
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	46 / 47	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	59 / 60	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	540 / 780 / 289	mm
Gewicht:	35	kg