Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Klimagerät in luftgekühlter Splitausführung, mit Wärmepumpenschaltung,  für Kanalanschluss, R410A

Modell: CS-E18HD3EA/CU-E18HBEA

Innengerät (CS-E18HD3EA)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Saug- und druckseitig für Kanalanschluss vorgesehen. 2 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Korrosionsgeschützte Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Vereisungsschutz und Flüssigkeitsverteiler. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit Anzeige von Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdisplay. Drahtlose Fernbedienung mit bedienungsfreundlicher Symboltechnik auf LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbetrieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb
-	Turbobetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Temperaturregelung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit Timer für zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
-	Luftmengenanpassung
-	Prüftaste für Selbstdiagnosesystem und Testlauf

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	5100	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	6100	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	432 / 528 / 624	m3/h
Externe statische Pressung (einstellbar):	34 / 78	Pa
Entfeuchtung:		2,8	l/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	1620 / 1850	W
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,15 / 3,30
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	B / C
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	810	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	7,3 / 8,3	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster /niedrig/hoch, Kühlen):	27 / 30 / 41	dB(A)
	(Flüster /niedrig/hoch, Heizen):	29 / 32 / 41	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	57 / 57	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	285 / 750 / 370	mm
Gewicht:		18,0	kg

Außengerät (CU-E18HBEA)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz.  Betriebstemperatur im Kühl- und im Heizbetrieb bis –10 °C. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7  mm (1/2“) und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten Außengerät
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	47 / 48	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	60 / 61	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	750 / 875 / 345	mm
Gewicht:	48	kg