Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Kassetteneinbaugerät in luftgekühlter Splitausführung, mit Wärmepumpenschaltung

Modell: CS-E21HB4EAS / CU-E21HBEA

Innengerät (CS-E21HB4EAS)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Hebepumpe und Sicherheitsschwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne. Anschlussöffnung für Frischluft über kurzen Kanal werkseitig vorgesehen. Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit Anzeige von Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdisplay. Drahtlose Fernbedienung mit bedienungsfreundlicher Symboltechnik auf LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbetrieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb
-	 Turbobetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Temperaturregelung
-	Automatische Zuluftlenkung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit Timer für zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	Prüftaste für Selbstdiagnosesystem und Testlauf

Technische Daten Innengerät
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	5900	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	7000	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):	582 / 672 / 768	m3/h
Entfeuchtung:	3,3	l/h
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	2,05 / 2,45	kW
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	2,88 / 2,86
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	C / D
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	1025	kWh
Nenn-Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	9,2 / 10,9	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster/niedrig/hoch, Kühlen):	30 / 33 / 41	dB(A)
	(Flüster/niedrig/hoch, Heizen):	31 / 34 / 42	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	54 / 55	dB(A)
Abmessungen Gehäuse (H x B x T):	260 x 575 x 575	mm
Abmessungen Blende (H x B x T):	51 x 700 x 700	mm
Gewicht (Gehäuse / Blende):	18 / 2,5	kg

Außengerät (CU-E21HBE)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7  mm (1/2") und 6,35 mm (1/4"). 

Technische Daten Außengerät
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	49 / 49	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	62 / 62	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	750 x 875 x 345	mm
Gewicht:	50	kg