Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Kassetteneinbaugerät in luftgekühlter Splitausführung

Modell: CS-F14DB4E5 

Innengerät (CS-F14DB4E5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener 3D-Turboventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Hebepumpe und Sicherheitsschwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne. Anschlussöffnungen für Frischluft und zur Weiterführung der Zuluft über kurze Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Elektronische Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett verdrahtet, oder wahlweise Infrarot-Fernbedienung. Bedienungsfreundliche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühl-, Umluft- (3 Stufen), Automatik-, Entfeuchtungs- und Sparbetrieb
-	Temperaturregelung
-	Automatische Luftmengenanpassung
-	24-Stunden-Zeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung, oder wahlweise:
-	Wochentimer mit 6 Schaltvorgängen pro Wochentag (nur Kabel-Fernbedienung)
-	Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
-	Integrierter Temperaturfühler, wahlweise verwendbar (nur Kabel-Fernbedienung)

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	3800	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	750 / 822 / 900	m3/h
Entfeuchtung:	2,2	l/h
Leistungsaufnahme:	1,26	kW
Leistungszahl Kühlen (EER): 	3,02
Energieeffizienzklasse: 	B
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.) 	630	kWh
Betriebsstrom:	5,7	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Spannung über Steuerleitung (impulsförmige Gleichspannung):	80	V DC
Schalldruckpegel (niedrig/hoch):	31 / 34	dB(A)
Schallleistungspegel (niedrig/hoch):	46 / 49	dB(A)
Abmessungen Gerät (H x B x T):	246 x 840 x 840	mm
Abmessungen Blende (H x B x T):	45 x 950 x 950	mm
Gewicht (Gerät + Blende):	25 + 4,5	kg

Außengerät (CU-J14DBE5)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Extrem laufruhiger, direkt angetriebener Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische Drehzahlanpassung für problemlosen Betrieb bis –10 °C. Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicherheitseinrichtung: Temperatur-, Strom- und Druckschutz für Verdichter, Hochdruckschalter, Stromwandler, Überlastschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt. Bördelanschlüsse Saugleitung 12,7 mm (1/2 Zoll), Flüssigkeitsleitung 6,35 mm (1/4 Zoll).

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Luftmenge:	3300	m3/h
Schalldruckpegel:	49	dB(A)
Schallleistungspegel:	65	dB(A)
Abmessungen (H x B x T): 	795 x 900 x 320	mm
Gewicht:	54	kg