Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Kassetteneinbaugerät in luftgekühlter Splitausführung

Modell: CS-F18DB4E5 nur für Dualbetrieb mit CU-F34…

Innengerät (CS-F18DB4E5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener 3D-Turboventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Hebepumpe und Sicherheitsschwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne. Anschlussöffnungen für Frischluft und zur Weiterführung der Zuluft über kurze Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Elektronische Kabel-Fernbedienung für Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett verdrahtet, oder wahlweise Infrarot-Fernbedienung. Bedienungsfreundliche Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit folgenden Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühl-, Umluft- (3 Stufen), Automatik-, Entfeuchtungs- und Sparbetrieb
-	Temperaturregelung
-	Automatische Luftmengenanpassung
-	24-Stunden-Zeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung, oder wahlweise:
-	Wochentimer mit 6 Schaltvorgängen pro Wochentag (nur Kabel-Fernbedienung)
-	Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
-	Integrierter Temperaturfühler, wahlweise verwendbar (nur Kabel-Fernbedienung)

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	5000	W
Luftmenge (hoch):	1200	m3/h
Entfeuchtung:	2,8	l/h
Leistungsaufnahme:	1,72	kW
Leistungszahl Kühlen (EER): 	2,91
Energieeffizienzklasse: 	C
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.) 	860	kWh
Betriebsstrom:	7,7	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Spannung über Steuerleitung (impulsförmige Gleichspannung):	80	V DC
Schalldruckpegel (niedrig/hoch):	32 / 35	dB(A)
Schallleistungspegel (niedrig/hoch):	47 / 50	dB(A)
Abmessungen Gerät (H x B x T):	246 x 840 x 840	mm
Abmessungen Blende (H x B x T):	45 x 950 x 950	mm
Gewicht (Gerät + Blende):	26 + 4,5	kg