Splitklimagerät, luftgekühlt, Inverter-

gerät mit Wärmepumpenschaltung,

für Wandmontage, R410A

Fabrikat: Panasonic

Type     : CS-RE12HKE

Gerätebeschreibung

------------------

Formschönes Gehäuse aus schlagfestem

Kunststoff. Luftansaug auf der Ober-

seite. Luftausblas im unteren Geräte-

teil. Vertikale Luftlenkautomatik zur

optimalen Zuluftverteilung im Raum oder

Luftführung individuell einstellbar.

Reinigungsfähige Grobstaubfilter,leicht

nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher

SUPER alleru-buster-Feinfilter mit anti-

allergener,anti-viraler und anti-bakte-

rieller Wirkung. Querstromventilator

mehrstufig schaltbar für besonders ge-

räuscharmen Betrieb. Direkt angetriebe-

ner Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit

aufgepressten Aluminium-Lamellen. Auto-

matische Wiederaufnahme des zuletzt

eingestellten Gerätebetriebs nach

Stromausfall. Elektronische Regelung

mit mikroprozessorgesteuertem Betriebs-

ablauf für optimalen Klimakomfort.

Selbstdiagnose für eine vereinfachte

Störungssuche.

Schaltkontrolle über drahtlose Infra-

rot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m)

mit leicht verständlichem LCD-Display

für die Einstellung folgender Funk-

tionen:

-Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,

Entfeuchten, Automatikbetrieb

-Flüsterbetrieb

-Turbobetrieb für schnelles Heizen/

Kühlen

-Temperaturregelung

-automatische Zuluftlenkung (vertikal)

-Luftführungsarretierung

-Luftmengenanpassung

-automatischer Nachtbetrieb

-12-Stunden-Ein- und Ausschalt-Timer

-Schwenkautomatik "Sanfte Brise"

Technische Daten

================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 3500 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 4250 W

Luftmenge

(niedrig/mittel/hoch): 482/595/702 m3/h

Entfeuchtung: 2,0 l/h

Nenn-Leistungsaufnahme

(Kühlen / Heizen): 1,01 / 1,12 kW

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,47 / 3,79

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): A / A

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) 505 kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 4,7 / 5,0 A

Anschlussspannung

(über Außengerät): 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel (Flüster/niedrig/hoch,

Kühlen): 22 / 30 / 42 dB(A)

(Flüster/niedrig/hoch,

Heizen): 25 / 33 / 42 dB(A)

Schallleistungspegel (hoch,

Kühlen/Heizen): 53 / 53 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :  280 mm

Breite:  799 mm

Tiefe :  183 mm

Gewicht: 8,5 kg

Inverter-Verflüssigereinheit

Fabrikat: Panasonic

Type    : CU-RE12HKE

Gerätebeschreibung

------------------

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf ver-

windungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis

umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb.

Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepress-

ten Aluminium-Lamellen.

Rollkolbenkompressor für besonders

leisen und energiesparenden Betrieb.

Kompressormotor frequenzgeregelt.

Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axial-

ventilator, direkt angetrieben, elektro-

nisch ausgewuchtet, mit integriertem

Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig

mit Sicherheitskältemittel R410A vorge-

füllt, Bördelanschlüsse 12,70 mm (1/2“)

und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten

=================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 3500 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 4250 W

Nenn-Leistungsaufnahme

(Kühlen / Heizen): 1,01 / 1,12 kW

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,47 / 3,79

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): A / A

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) 505 kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 4,7 / 5,0 A

Anschlussspannung

(über Außengerät): 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel

(Kühlen / Heizen): 48 / 50 dB(A)

Schallleistungspegel

(Kühlen / Heizen): 61 / 63 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :  540 mm

Breite:  780 mm

Tiefe :  289 mm

Gewicht: 30 kg

Inverter-Verflüssigereinheit

Fabrikat: Panasonic

Type    : CU-RE12HKE

Gerätebeschreibung

------------------

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf ver-

windungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis

umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb.

Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepress-

ten Aluminium-Lamellen.

Rollkolbenkompressor für besonders

leisen und energiesparenden Betrieb.

Kompressormotor frequenzgeregelt.

Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axial-

ventilator, direkt angetrieben, elektro-

nisch ausgewuchtet, mit integriertem

Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig

mit Sicherheitskältemittel R410A vorge-

füllt, Bördelanschlüsse 12,70 mm (1/2“)

und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten

=================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 3500 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 4250 W

Nenn-Leistungsaufnahme

(Kühlen / Heizen): 1,01 / 1,12 kW

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,47 / 3,79

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): A / A

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) 505 kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 4,7 / 5,0 A

Anschlussspannung

(über Außengerät): 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel

(Kühlen / Heizen): 48 / 50 dB(A)

Schallleistungspegel

(Kühlen / Heizen): 61 / 63 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :  540 mm

Breite:  780 mm

Tiefe :  289 mm

Gewicht: 30 kg