Splitklimagerät, luftgekühlt, Inverter-

gerät mit Wärmepumpenschaltung,

für Wandmontage, R410A

Fabrikat: Panasonic

Type    : CS-RE18HKE

Gerätebeschreibung

------------------

Formschönes Gehäuse aus schlagfestem

Kunststoff. Luftansaug auf der Ober-

seite. Luftausblas im unteren Geräte-

teil. Vertikale und horizontale Luftlenk-

automatik zur optimalen Zuluftverteilung

im Raum oder Luftführung individuell ein-

stellbar. Reinigungsfähige Grobstaubfilter,

leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätz-

licher SUPER alleru-buster-Feinfilter mit

anti-allergener, anti-viraler und anti-

bakterieller Wirkung. Querstromventila-

tor mehrstufig schaltbar für besonders

geräuscharmen Betrieb. Direkt angetrie-

bener Motor.

Verdampfer aus CU-Rohr m. aufgepressten

Aluminium-Lamellen. Automatische Wieder-

aufnahme des zuletzt eingestellten Ge-

rätebetriebs nach Stromausfall. Elek-

tronische Regelung mit mikroprozessor-

gesteuertem Betriebsablauf für optimalen

Klimakomfort. Selbstdiagnose für eine

vereinfachte Störungssuche. Schaltkon-

trolle über drahtlose Infrarot-Fernbe-

dienung (Abstand bis 10 m) mit leicht

verständlichem LCD-Display für die Ein-

stellung folgender Funktionen:

-Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,

Entfeuchten, Automatikbetrieb

-Temperaturregelung

-automatische Zuluftlenkung

-Luftführungsarretierung

-Luftmengenanpassung

-automatischer Nachtbetrieb

-24-Stunden-Echtzeituhr mit Ein- und

Ausschalt-Timer

-Schwenkautomatik "Sanfte Brise"

Technische Daten

================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 5300 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 6600 W

Luftmenge

(niedrig/hoch): 738/912 m3/h

Entfeuchtung: 2,9 l/h

Nenn-Leistungsaufnahme

(Kühlen / Heizen): 1,65 / 1,79 kW

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,21 / 3,69

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): A / A

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) 825 kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 7,5 / 8,1 A

Anschlussspannung

(über Außengerät): 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel

(niedrig/hoch, Kühlen): 37 / 44 dB(A)

(niedrig/hoch, Heizen): 38 / 44 dB(A)

Schallleistungspegel

(hoch, Kühlen/Heizen): 57 / 57 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :  280 mm

Breite:   798 mm

Tiefe :   230 mm

Gewicht: 10 kg

Inverter-Verflüssigereinheit

Fabrikat: Panasonic

Type    : CU-RE18HKE

Gerätebeschreibung

------------------

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf ver-

windungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis

umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb.

Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepress-

ten Aluminium-Lamellen.

Rollkolbenkompressor für besonders

leisen und energiesparenden Betrieb.

Kompressormotor frequenzgeregelt.

Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axial-

ventilator, direkt angetrieben, elektro-

nisch ausgewuchtet, mit integriertem

Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig

mit Sicherheitskältemittel R410A vorge-

füllt, Bördelanschlüsse 12,7 mm (1/2“)

und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten

================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 5300 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 6600 W

Nenn-Leistungsaufnahme

(Kühlen / Heizen): 1,65 / 1,79 kW

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,21 / 3,69

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): A / A

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) 825 kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 7,5 / 8,1 A

Anschlussspannung

(über Außengerät): 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel

(Kühlen / Heizen): 47 / 47 dB(A)

Schallleistungspegel

(Kühlen / Heizen): 60 / 60 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :  750 mm

Breite :  875 mm

Tiefe  :  345 mm

Gewicht: 48 kg