Splitklimagerät, luftgekühlt, Inverter-

gerät mit Wärmepumpenschaltung,

für Wandmontage, R410A

Fabrikat: Panasonic

Type     : CS-RE24HKE

Gerätebeschreibung

------------------

Formschönes Gehäuse aus schlagfestem

Kunststoff. Luftansaug auf der Ober-

seite. Luftausblas im unteren Geräte-

teil. Vertikale und horizontale Luft-

lenkautomatik zur optimalen Zuluftver-

teilung im Raum oder Luftführung indi-

viduell einstellbar. Reinigungsfähige

Grobstaubfilter, leicht nach vorne

herausnehmbar. Zusätzlicher SUPER

alleru-buster-Feinfilter mit anti-

allergener, anti-viraler und anti-bakte-

rieller Wirkung. Querstromventilator

mehrstufig schaltbar für besonders ge-

räuscharmen Betrieb. Direkt angetriebe-

ner Motor.

Verdampfer aus CU-Rohr m. aufgepressten

Aluminium-Lamellen. Automatische Wieder-

aufnahme des zuletzt eingestellten Ge-

rätebetriebs nach Stromausfall. Elektro-

nische Regelung mit mikroprozessorge-

steuertem Betriebsablauf für optimalen

Klimakomfort. Selbstdiagnose für eine

vereinfachte Störungssuche. Schaltkon-

trolle über drahtlose Infrarot-Fernbe-

dienung (Abstand bis 10 m) mit leicht

verständlichem LCD-Display für die Ein-

stellung folgender Funktionen:

-Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,

Entfeuchten, Automatikbetrieb

-Temperaturregelung

-automatische Zuluftlenkung (vertikal

und horizontal)

-Luftführungsarretierung

-Luftmengenanpassung

-automatischer Nachtbetrieb

-24-Stunden-Echtzeituhr mit Ein- und

Ausschalt-Timer

-Schwenkautomatik "Sanfte Brise"

Technische Daten

================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 6800 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 8600 W

Luftmenge 1014 m3/h

Entfeuchtung: 3,9 l/h

Nenn-Leistungsaufnahme

(Kühlen / Heizen): 2,12 / 2,66 kW

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,21 / 3,23

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): A / C

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) .... kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 9,7/12,1 A

Anschlussspannung

(über Außengerät): 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel (niedrig/hoch,

Kühlen): 35 / 47 dB(A)

(niedrig/hoch, Heizen): 35 / 47 dB(A)

Schallleistungspegel

(hoch, Kühlen/Heizen) : 60 / 60 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :  275 mm

Breite :  998 mm

Tiefe  :  230 mm

Gewicht: 11 kg

Inverter-Verflüssigereinheit

Fabrikat: Panasonic

Type    : CU-RE24HKE

Gerätebeschreibung

------------------

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf ver-

windungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis

umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb.

Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepress-

ten Aluminium-Lamellen.

Rollkolbenkompressor für besonders

leisen und energiesparenden Betrieb.

Kompressormotor frequenzgeregelt.

Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axial-

ventilator, direkt angetrieben, elektro-

nisch ausgewuchtet, mit integriertem

Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig

mit Sicherheitskältemittel R410A vorge-

füllt, Bördelanschlüsse 15,9 mm (5/8“)

und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten

================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 6800 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 8600 W

Nenn-Leistungsaufnahme

(Kühlen / Heizen): 2,12 / 2,66 kW

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,21 / 3,23

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): A / C

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) .... kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 9,7/12,1 A

Anschlussspannung

(über Außengerät): 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel

(Kühlen / Heizen): 52 / 52 dB(A)

Schallleistungspegel

(Kühlen / Heizen): 66 / 66 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :  795 mm

Breite :  900 mm

Tiefe  :  320 mm

Gewicht: 67 kg