Split-Klimagerät, luftgekühlt, Inverter-

gerät mit Wärmepumpenschaltung, für

Wandmontage R410A

Fabrikat: Panasonic

Type     : CS-TE15-HKE

Gerätebeschreibung

--------------------------------

Flaches, äußerst formschönes Gehäuse

aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug

frontseitig über die gesamte Verdampfer-

breite und auf der Oberseite. Luftaus-

blas im unteren Geräteteil. Vertikale

Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluft-

verteilung im Raum oder Luftführung

individuell einstellbar.

Reinigungsfähige Grobstaubfilter, leicht

nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher

SUPER Alleru-Buster-Feinfilter mit anti-

allergener, anti-viraler und anti-bakte-

rieller Wirkung. Integrierter Lufter-

frischer zur Anreicherung des Raums

mit negativen Ionen.

Querstromventilator mehrstufig

schaltbar für besonders ge

räuscharmen Betrieb. Direkt ange-

triebener Motor.Verdampfer aus

CU-Rohr mit aufgepressten Alu-

minium-Lamellen.Automatische

Wiederaufnahme des zuletzt ein-

gestellten Gerätebetriebs nach

Stromausfall. Elektronische Rege-

lung mit mikroprozessorgesteuertem

Betriebsablauf für optimalen Klima-

komfort.

Selbstdiagnose für eine vereinfachte

Störungssuche. Schaltkontrolle über

drahtlose Infrarot-Fernbedienung

(Abstand bis 10 m) mit leicht verstän-

dlichem LCD-Display für die Ein-

stellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,

Entfeuchten, Automatikbetrieb

- Luft-Ionisierungsbetrieb

- Flüsterbetrieb (Absenkung des

Schallpegels um 3 dB(A))

- Turbobetrieb

- Temperaturregelung

- automatische Zuluftlenkung (vertikal)

- Luftführungsarretierung

- Luftmengenanpassung

- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für

Ein- und Ausschaltung

-Schwenkautomatik "Sanfte Brise"

Technische Daten

===============

Kühlleistung:  4.300 Watt

Heizleistung:  5.300 Watt

Luftmenge: 372/486/612 cbm/h

Entfeuchtung: 2,4 l/h

Leistungsaufnahme

- Kühlen: 1,32 kW

- Heizen: 1,55 kW

Leistungszahl (EER/COP)

- Kühlen: 3,26

- Heizen: 3,42

Energieeffizienzklasse

- Kühlen:  A

- Heizen:  B

Durschn. Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.): 660 kWh

Betriebsstrom

- Kühlen: 6,1 Amp.

- Heizen: 7,1 Amp.

Anschlußspannung: 230 / 50 V/Hz.

Schalldruckpegel

- Kühlen:  28 / 31 / 43 dB(A)

- Heizen:  32 / 35 / 43 dB(A)

Schallleistungspegel

- Kühlen:  54 dB(A)

- Heizen:  54 dB(A)

Abmessungen

-----------------------

Höhe : 298 mm

Breite: 799 mm

Tiefe : 139 mm

Gewicht: 8 kg

Inverter-Verflüssiger-Einheit

in Wärmepumpenausführung

Fabrikat: Panasonic

Type     : CU-TE15-HKE

Gerätebeschreibung

--------------------------------

Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf ver-

windungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger

aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-

Lamellen. Hyperwave-Scrollkompressor für

besonders leisen und energiesparenden

Betrieb. Kompressormotor frequenzge-

regelt. Schwingungsgedämpft. Lauf-

ruhiger-Axialventilator, direkt ange-

trieben. elektronischa ausgewuchtet,

mit integriertemWicklungsschutz.

Kältesystem werkseitigmit Sicherheits-

kältemittel R410A vorgefüllt,Bördelan-

schlüsse 12,7 mm (1/2") und

6,35 mm (1/4").

Technische Daten

===============

Kühlleistung: 4.300 Watt

Heizleistung: 5.300 Watt

Leistungsaufnahme

- Kühlen: 1,32 kW

- Heizen: 1,55 kW

Leistungszahl (EER/COP)

- Kühlen: 3,26

- Heizen: 3,42

Energieeffizienzklasse

- Kühlen:  A

- Heizen:  B

Durschn. Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.): 660 kWh

Betriebsstrom

- Kühlen: 6,1 Amp.

- Heizen: 7,1 Amp.

Anschlußspannung: 230 / 50 V/Hz.

Schalldruckpegel

- Kühlen: 49 dB(A)

- Heizen: 51 dB(A)

Schallleistungspegel

- Kühlen:  62 dB(A)

- Heizen:  64 dB(A)

Abmessungen

----------------------

Höhe : 540 mm

Breite: 780 mm

Tiefe : 289 mm

Gewicht: 35 kg