Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic Inverter-Kassetteneinbaugerät in luftgekühlter Splitausführung, mit Wärmepumpenschaltung

Modell: CS-E21JB4EA / CU-E21HBEA

Innengerät
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Hebepumpe und Sicherheitsschwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne. Anschlussöffnung für Frischluft über kurzen Kanal werkseitig vorgesehen. Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit Anzeige von Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdisplay. Drahtlose Fernbedienung mit bedienungsfreundlicher Symboltechnik auf LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbetrieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb
-	Turbobetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A))
-	Temperaturregelung
-	Automatische Zuluftlenkung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit Timer für zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	Prüftaste für Selbstdiagnosesystem und Testlauf

Technische Daten Innengerät
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	5900	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	7000	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch, Kühlen):	582 / 672 / 768	m3/h
Entfeuchtung:	3,3	l/h
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	2,05 / 2,45	kW
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	2,88 / 2,86
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	C / D
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	1025	kWh
Nenn-Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	9,2 / 10,9	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster/niedrig/hoch, Kühlen):	30 / 33 / 41	dB(A)
	(Flüster/niedrig/hoch, Heizen):	31 / 34 / 42	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	54 / 55	dB(A)
Abmessungen Gehäuse (H x B x T):	260 x 575 x 575	mm
Abmessungen Blende (H x B x T):	51 x 700 x 700	mm
Gewicht (Gehäuse / Blende):	18 / 2,5	kg

Außengerät
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz.  Betriebstemperatur im Kühl- und im Heizbetrieb bis –10 °C. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7  mm (1/2“) und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten Außengerät
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	49 / 49	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	62 / 62	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	750 / 875 / 345	mm
Gewicht:	50	kg