Inverter-Klimagerät in luftgekühlter

Splitausführung,mit Wärmepumpenschal-

tung,  für Kanalanschluss, R410A

Fabrikat: Panasonic

Type    : CS-E18JD3EA

Gerätebeschreibung

------------------

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,

innen und außen mit abriebfester Schall-

und Wärmeisolierung ausgekleidet. Saug-

und druckseitig für Kanalanschluss vorge-

sehen. 2 besonders geräuscharme, direkt

angetriebene Radialventilatoren, 2-sei-

tig saugend, statisch und dynamisch aus-

gewuchtet. Korrosionsgeschützte Konden-

satwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit

aufgepressten Aluminium-Lamellen, Ver-

eisungsschutz und Flüssigkeitsverteiler.

Automatische Wiedereinschaltung nach

Stromausfall mit Memory-Funktion. Elek-

tronische Regelung mit mikroprozessor-

gesteuertem Betriebsablauf für optimalen

Klimakomfort. Mikroprozessorgesteuertes

Selbstdiagnose-System mit Anzeige von

Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdis-

play. Drahtlose Fernbedienung mit be-

dienungsfreundlicher Symboltechnik auf

LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funk-

tionen:

-Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbe-

trieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb

-Turbobetrieb

-Flüsterbetrieb (Absenkung des Schall-

pegels um 3 dB(A))

-Temperaturregelung

-24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit

Wochentimer mit 6 Schaltvorgängen

pro Tag

-Infrarot-Fernbedienung optional

-Luftmengenanpassung

-Prüftaste für Selbstdiagnosesystem

und Testlauf

Technische Daten

================

Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C

(ttr/tf), Außentemp. 35 °C): 5100 W

Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr),

Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)): 6100 W

Luftmenge

(niedrig/mittel/hoch):432/528/624 m3/h

Externe statische Pressung

(einstellbar): 34 / 78 Pa

Entfeuchtung: 2,8 l/h

Leistungsaufnahme

(Kühlen/Heizen): 1620 / 1850 W

Leistungszahl Kühlen / Heizen

(EER/COP): 3,15 / 3,30

Energieeffizienzklasse

(Kühlen / Heizen): B / C

Durchschnittlicher Jahresenergie-

verbrauch (500 Std.) 810 kWh

Betriebsstrom

(Kühlen / Heizen): 7,3 / 8,3 A

Anschlussspannung: 230 / 50 V/Hz

Schalldruckpegel (Flüster/niedrig/hoch,

Kühlen): 27 / 30 / 41 dB(A)

(Flüster /niedrig/hoch,

Heizen): 29 / 32 / 41 dB(A)

Schallleistungspegel

(hoch, Kühlen/Heizen): 57 / 57 dB(A)

Abmessungen

-----------

Höhe  :   285 mm

Breite:   750 mm

Tiefe :   370 mm

Gewicht: 18,0 kg