Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, Invertergerät mit Wärmepumpenschaltung, für Wandmontage, R410A

Modell: CS-E28LKES/CU-E28LKE

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit weißer Frontabdeckung. Luftansaug auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Vertikale Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung vertikal und horizontal individuell einstellbar. Getrennt von Kühl- oder Heizbetrieb zu- bzw. abschaltbarer Luftqualitätssensor zur Überwachung der Raumluftqualität und automatischen Aktivierung der ebenfalls getrennt nutzbaren Luftreinigungsfunktion. Luftreinigungssystem bestehend aus: Generator zum Anreichern der Raumluft mit negativen Ionen zum Erfrischen der Luft, negativen Aufladen von Schmutzpartikeln in der Luft und Inaktivieren von Bakterien, Viren und Schimmelpilzen; reinigungsfähigem, feinmaschigem Luftfilter über die gesamte Verdampferoberfläche, durch Induktionsspannung positiv elektrostatisch aufgeladen für eine erhöhte Abscheiderate der durch die negativen Ionen aufgeladenen Raumluft-Schmutzpartikel. Ebenfalls zu- bzw. abschaltbarer Eco Patrol Sensor zu Energiesparfunktion. Der Sensor erfasst Personen im Raum anhand von Temperatur und Bewegung  durch Infrarotstrahlung und bestimmt den Aktivitätsgrad. Bei hohem Aktivitätsgrad oder wenn sich niemand im Raum befindet wird die Leistung angepasst. Funktion Kühlen mit sanfter Entfeuchtung, um ein zu starkes Absinken der Raumluftfeuchte zu verhindern. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose für eine vereinfachte Störungssuche. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Kühlbetrieb mit sanfter Entfeuchtung, Heizbetrieb, Entfeuchten, Automatikbetrieb
-	Luftqualitätsüberwachung, Luftreinigung
-	Flüsterbetrieb		
-	Turbobetrieb für schnelles Heizen/Kühlen
-	Temperaturregelung			
-	automatische Zuluftlenkung (vertikal)
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	automatischer Nachtbetrieb
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	7650	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	9600	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	798 / 978 / 1.158	m3/h
Entfeuchtung:	4,5	l/h
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	2,54 / 3,30	kW
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,01 / 2,91
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	B / D
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	1.270	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	11,5 / 15,0	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster/niedrig/hoch, Kühlen):	35 / 38 / 49	dB(A)
	(Flüster/niedrig/hoch, Heizen):	35 / 38 / 48	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	65 / 64	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	290 / 1.070 / 235	mm
Gewicht:	12,0	kg

Außengerät:
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Doppel-Rollkolbenkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 15,88 mm (5/8“) und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten Außengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	7650	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	9600	W
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	53 / 53	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	67 / 67	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	795 / 875 / 320	mm
Gewicht:	66	kg