Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic FS-Multi Splitgerät  für Kanalanschluss, R410A

Modell: S-45MA1E5

Innengerät (S-45MA1E5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Saug- und druckseitig je für Kanalanschluss vorgesehen. Rückluft- und  Kondensatanschluss veränderbar. Filter mitgeliefert. 2 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Motor mit Wicklungsschutz. Korrosionsgeschützte Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen und eingebauten Expansionsventil, Vereisungsthermostat und Flüssigkeitsverteiler. Seitlich angebauter Schaltkasten, komplett verdrahtet. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Steckkontakte für externen Timeranschluss. Störmeldeplatine inklusive Betriebsstatus- und Störmeldeausgang sowie Ein/Aus-Eingang und Fern/Lokal-Eingang optional erhältlich.

Innengerät  für den Anschluss an ein Panasonic FS Multi (VRF) Außengerät.

Zubehör(Nicht im Standartlieferumfang enthalten)
-	Kabelfernbedienung CZ-RT1
-	Infrarotfernbedienung (für Wärmepumpe) CZ-RWS1
-	Infrarotfernbedienung (für Nur Kühlen Modelle) CZ-RWC1
-	Infrarot-Empfänger(nur für Kanalgeräte MA und NA): CZ-RWRM1 
-	Kühlen/Heizen-Wahlschalter
-	Abzweig CZ-P155BK1
-	Störmeldeplatine CZ-TA31P

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	4.500	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außen 7/6 °C (ttr/tf)):	5.100	W
Luftmenge :	660/780/900	m3/h
Externe statische Pressung:                                               49 bzw 69 (Werkseinstellung 49 Pa)	
Leistungsaufnahme:	0,135/0,135	kW
Schalldruckpegel (niedrig/hoch):	35 / 42	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	250 x 780 + 100 x 650	mm
Gewicht:	28	kg
Leitungsdurchmesser(Flüssig/Gas):                                                                       6,35/12,70 mm