Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic FS-Multi Splitgerät  für Kanalanschluss, R410A

Modell: S-56NA1E5

Innengerät (S-56NA1E5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Saug- und druckseitig für Kanalanschluss vorgesehen. Rückluft- und  Kondensatanschluss veränderbar. 2 besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilatoren, 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Korrosionsgeschützte Kondensatwanne. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen und elektronischen Expansionsventil, Vereisungsschutz und Flüssigkeitsverteiler. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System.

Innengerät  für den Anschluss an ein Panasonic FS Multi (VRF) Außengerät.

Zubehör(Nicht im Standartlieferumfang enthalten)
-	Kabelfernbedienung CZ-RT1
-	Infrarotfernbedienung (für Wärmepumpe) CZ-RWS1
-	Infrarotfernbedienung (für Nur Kühlen Modelle) CZ-RWC1
-	Infrarot-Empfänger(nur für Kanalgeräte MA und NA): CZ-RWRM1 
-	Kühlen/Heizen-Wahlschalter
-	Abzweig CZ-P155BK1
-	Störmeldeplatine CZ-TA31P

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	5600	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	6400	W
Luftmenge :                                                                                               510/630/750 m³/h
Externe statische Pressung :                                0 bzw 29 Pa     (Werkseinstellung 0 Pa )
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	0,105/ 0,105	kW
Schalldruckpegel	(niedrig/hoch):	32 / 39	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	200 / 900 / 550	mm
Gewicht:	22,0	kg
Leitungsdurchmesser(Flüssig/Gas):                                                             6,35/12,70  mm