Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic FS Multi 4-Wege Rastermaßkassetteneinbaugerät 

Modell: S-36YA1E5

Innengerät (S-36YA1E5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener Ventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen mit    elektronischen Expansionsventil, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Hebepumpe und  Sicherheitsschwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne. Anschlussöffnung für Frischluft über kurzen Kanal werkseitig vorgesehen. Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit einer sieben Segmentanzeige zur Fehlersuche und Empfänger in der Blende integriert.

Innengerät  für den Anschluss an ein Panasonic FS Multi (VRF) Außengerät.

Zubehör(Nicht im Standartlieferumfang enthalten)
-	Kabelfernbedienung CZ-RT1
-	Infrarotfernbedienung (für Wärmepumpe) CZ-RWS1
-	Infrarotfernbedienung (für Nur Kühlen Modelle) CZ-RWC1
-	Kühlen/Heizen-Wahlschalter
-	Abzweig CZ-P155BK1
-	Störmeldeplatine CZ-TA31P

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	3600	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	4200	W
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	0,040 / 0,040	kW
Schalldruckpegel	(niedrig/hoch):	34 / 38	dB(A)
Abmessungen Gehäuse (H x B x T):	260 x 575 x 575	mm
Abmessungen Blende (H x B x T):	51 x 700 x 700	mm
Gewicht (Gehäuse / Blende):	18 / 2,5	kg
Leitungsdurchmesser (Flüssig/Gas):                                                              6,35/12,70 mm