Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic FS-Multi Außengerät

Modell: U-4LA1E5

Außengerät (U-4LA1E5)
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb. Hochleistungs-Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Zwei extrem laufruhige, direkt angetriebene Axialventilatoren, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Elektronische Drehzahlanpassung für problemlosen Betrieb bis –5 °C. Verdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb, frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Expansionsventil zur Anpassung der korrekten Kältemittelmenge. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige. Zusätzliche Sicherheitseinrichtung: Temperatur-, Strom- und Druckschutz für Verdichter, Hochdruckschalter, Stromwandler. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A komplett gefüllt bis 90m. Bördelanschlüsse Saugleitung 15,88 mm (5/8 Zoll), Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten Außengerät:
Kühlleistung:                                                                                                           11,2 kW
Heizleistung:                                                                                                           12,5 kW
Maximales Anschlußverhältnis:                                                                               130 %
Anschließbare Innengeräteleistung:                             5,6 bis 14,5 kW, max. 6 Innengeräte
Leistungsaufnahme (Kühlen/Heizen):                                                            3,10/3,04 kW 
EER                                                                                                                             3,61
COP                                                                                                                             4,11
Betriebsstrom (Kühlen/Heizen)                                                                       14,2/13,90 A
Anlaufstrom :                                                                                                                 14A
Max Stromaufnahme:                                                                                                22,5 A  
Max. Leistungsaufnahme (Kühlen/Heizen) :                                                        4,4/4,7 A         
Anschlussspannung:        	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) :                                                                   52/54 dB(A)
Schallleistungspegel :                                                                                               74 dB
Abmessungen HxBxT                                                                               1340x900x350 mm
Nettogewicht :                                                                                                            115 kg
Luftmenge:	5520	m³/h
Temperaturbereich(Kühlen/Heizen) :                                          -5 bis + 43/ -15 bis +24  °C                                                           
Leitungslänge(min.-max.) :                                                                                       20 -90 m
Höhendifferenz IG-AG :                                                                                                 30 m
Leitungsdurchmesser (Flüssig/Gas) :                                                                9,52/15,88 mm