Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF-ECOi Innengerät als Deckenunterbaugerät für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-106MT1E5

Leichte, kompakte und sehr flache Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Kunststoff-Verkleidung in Farbton Weiß (RAL-9010 GL), abwaschbar.
Zwei besonders geräuscharme, direkt angetriebene Radialventilator-Laufräder, elektronisch gesteuerter Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnung auf der Frontseite, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene breite Luftlenklamelle in horizontaler und vertikaler Luftrichtung. Luftansaug von unten, mit reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Vorgestanzte Anschlussöffnung für Frischluftanteil.
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. 

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung des E²-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	10,6	kW
Nennheizleistung **	11,4	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	1200 / 1380 / 1650	m³/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	74 / 73	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	35 / 38 / 41	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	16/10	mm
Kondensatanschluss 	26	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1 m vor dem Austritt in 1,5 m Höhe)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	210	mm
Breite	1595	mm
Tiefe	680	mm
Gewicht	33	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-106MT1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.