Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF ECOi-Innengerät als Vierwege-Kassetteneinbaugerät für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-106MU1E5

Leichte, kompakte und flache Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Zugehörige Kunststoff-Deckenblende in Farbton Weiß (RAL 9001 GL), abwaschbar, zusätzlich zu beziehen.
Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener, elektronisch gesteuerter dreistufiger Turboventilator mit DC-Inverter, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnungen in vier Richtungen, zwei davon verschließbar, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Luftansaug über die Deckenblende, mit einem herunterklappbaren Ansauggitter und reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Vorgestanzte Anschlussöffnung (Ø 100 mm) für Frischluftanschluss, Anschluss für Zuluftkanal (Ø 150 mm) und optionale Ansaugkammer.
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe ab Geräteunterkante 850 mm) und Sicherheitsschwimmerschalter.

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung  des E²-PROM
-	Jede Luftleitlamelle lässt sich individuell an die Begebenheiten vor Ort anpassen. Somit wird der Komfort erhöht, und Zugerscheinungen reduziert.
-	Die besondere Form der Ausblaslamelle lässt eine verbesserte Luftverteilung im Raum zu. Ein nahezu „Rundum-Ausblas“ der Luft wird erreicht.
	
Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	10,6	kW
Nennheizleistung **	11,4	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	1260 / 1620 / 1980	m³/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	102 / 94	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	32 / 38 / 42	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	16/10	mm
Kondensatanschluss (Außendurchmesser)	32	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1,5 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	319	mm
Breite	840	mm
Tiefe	840	mm
Gewicht	29	kg

Blende: 
Höhe	33,5	mm
Breite	950	mm
Tiefe	950	mm

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-106MU1E5

Blende:	CZ-KPU2 (Zubehör)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.