Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF ECOi-Innengerät als Kanalgerät mit hoher Pressung für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-140ME1E5

Leichte und kompakte  Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Ein besonders geräuscharmer, direkt angetriebener, elektronisch gesteuerter dreistufiger Radialventilator. Speziell für Anwendungen mit festem rechteckigem Luftkanalanschluss ausgelegt. Serienmäßige Luftaustrittstemperaturüberwachung für eine Vermeidung von Kaltluftströmen und für eine präzise Raumtemperaturregelung. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, 

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung des E2-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	14,0	kW
Nennheizleistung **	16,0	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	1980 / 2100 / 2160	m³/h
Externe statische Pressung	167	Pa
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	660 / 660	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	44 / 46 / 47	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	16/10	mm
Kondensatanschluss 	32	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1,5 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	450	mm
Breite	1065	mm
Tiefe	620	mm
Gewicht	54	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-140ME1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.