Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF ECOi-Innengerät als Wandgerät für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-22MK1E5

Leichte und kompakte Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Kunststoff-Verkleidung in Farbton Weiß (RAL 9010-GL), abwaschbar.
Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener Querstromventilator, Motor mit Thermoschutzkontakt. Luftausblasöffnung auf der Unterseite, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamelle. Luftansaug von oben, mit leicht zugänglichem und regenerierbarem schimmelhemmendem Langzeit-Luftfilter. Die Luftführung wird im Automatikbetrieb dem Betriebsmodus des Geräts angepasst. Bei Abschaltung des Geräts wird die Luftlenklamelle vollständig geschlossen, um den Eintritt von Staub und anderen Verunreinigungen zu vermeiden. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. 

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung des E²-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung, z.B. mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Externes Expensionsventil (optional):
Das externe Expansionsventil kann überall dort verwendet werden, wo Kältemittel-Einspritzgeräusche im Raum stören würden. Dieses optionale Ventil wird anstelle des im Gerät integrierten Expansionsventils verwendet und kann zum Beispiel in die Zwischendecke eines weniger geräuschkritischen Gangs montiert werden. Externe Expansionsventile können für sämtliche Innengerätetypen verwendet werden.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	2,2	kW
Nennheizleistung **	2,5	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	360 / 450 /540	m³/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	19 / 19	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	28 / 32 / 35	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	12 / 6	mm
Kondensatanschluss	18	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch; 1 m vor, 1 m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	285	mm
Breite	825	mm
Tiefe	217	mm
Gewicht	10	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-22MK1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.