Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic VRF ECOi-Innengerät als Kanalgerät mit hoher Pressung
für Kühl- und Heizbetrieb, Kältemittel R410A

Modell: S-280ME1E5

Leichte und kompakte  Gerätekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Ein besonders geräuscharmer, direkt angetriebener, elektronisch gesteuerter dreistufiger Radialventilator. Speziell für Anwendungen mit festem rechteckigem Luftkanalanschluss ausgelegt. Mit Hilfe eines Booster-Kabels kann die externe statische Pressung erhöht werden. Serienmäßige Luftaustrittstemperaturüberwachung für eine Vermeidung von Kaltluftströmen und für eine präzise Raumtemperaturregelung. Manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Für R410A optimiertes mikroprozessorgesteuertes Expansionsventil für eine präzise bedarfsabhängige Regelung der Kühlleistung. Wärmetauscher aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen, 

Mikroprozessorsteuerung zur Verwaltung unter anderem folgender Funktionen:
-	PID-Regelung des Expansionsventils zur Anpassung der Kältemittelmenge in Abhängigkeit von Raumtemperaturfühler sowie Temperaturfühlern an Wärmetauscherein- und -austritt
-	Selbstdiagnose-System mit Memory-Funktion
-	Ventilatorsteuerung
-	Anzeige aller Service-Parameter
-	Selbstdiagnosefunktion
-	Freie Programmierung des E2-PROM

Externe Anschlüsse:
-	Infrarot-, Kabel- oder Hotel-Fernbedienung
-	ECOi-Bussystem für Zentralfernbedienung, Touch-Screen usw.

Zahlreiche Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Geräts an die bauseitigen Anforderungen. Möglichkeit der Bereitstellung externer Ein- und Ausgänge mittels optionaler Zusatzplatinen. Möglichkeit der Anlagensteuerung mittels optionaler P-AIMS Controller-Software.

Konformität mit den EG-Richtlinien
Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
-	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
-	Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Technische Daten

Nennkälteleistung *	28,0	kW
Nennheizleistung **	31,5	kW
Luftmenge (niedrig / mittel / hoch)	3960 / 4200 / 4320	m³/h
Externe statische Pressung (Booster-Kabel)	216 (235)	Pa
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen)	1330 / 1330	W
Spannungsversorgung	230/1/50	V/Ph/Hz
Schalldruckpegel ***	49 (50) / 50 (51) / 51 (52)	dB(A)
Kältemittel	R410A
Kältemittelleitungs-Anschluss	22/10	mm
Kondensatanschluss 	32	mm

*	(Nennbedingungen Kühlen: Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemperatur 35/24°C(ttr/tf))
**	(Nennbedingungen Heizen: Raum 20 °C (ttr), Außentemperatur 7/6 °C (ttr/tf))
***	(niedrig / mittel / hoch (mit Booster-Kabel); 1,5  m unter dem Gerät)

Abmessungen

Gerät:
Höhe	467	mm
Breite	1428	mm
Tiefe	1230	mm
Gewicht	120	kg

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	S-280ME1E5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.